庆疾控发〔2024〕61号

关于庆城县2024年7月份生活饮用水

卫生监测情况的报告

县卫健局：

为全面掌握我县生活饮用水卫生状况，认真履行生活饮用水卫生监测职能，持续做好饮用水安全信息公开工作。根据市卫健委《庆阳市生活饮用水卫生监测工作实施方案的通知》（庆卫发〔2023〕108号）文件要求，现将2024年7月份生活饮用水水质监测情况报告如下：

一、监测点的设置

在县城内选取10个监测点，分别为庆城县陇东中学、庆城县山水观园小区、庆城县凤城中学、庆城县长庆小学、庆城县司法局、庆城县恒森酒店、庆城县民生小区、庆城县国网供电公司、庆城县庆城镇政府、庆城县党校末梢水10份。按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5749-2022）进行检测。

二、监测项目

共检测28项，分别为：

1、微生物指标3项：总大肠菌群、菌落总数 2 项为必测指标；大肠埃希氏菌选测，当水样中总大肠菌群检测值超标时，应进一步检验大肠埃希氏菌；若水样未检出总大肠菌群，则不必检验大肠埃希氏菌。

2、毒理学指标8项：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）。

3、感官性状和一般化学指标16项：色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以 CaCO3计）、高锰酸 盐指数（以 O2计）、氨（以 N 计）均为必测指标。

4、消毒剂指标1项：游离余氯。

三、水样的采样、检测和评价标准

水样的采集、保存和运输按照《生活饮用水标准检验方法—水样的采集与保存》（GB/T 5750.2-2023）执行。水质检验和结果评价分别按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）和《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）执行，标准修订后按规定调整执行。

四、监测结果

我县7月份县城生活饮用水10个监测点，10份水样(10份末梢水)，合格10份（每份水样有1项超标即判定该份水样为不合格），合格率为100%。

附表：1.庆城县7月份水龙头水质监测结果上报表

2.庆城县7月份饮用水卫生监测结果汇总表

3.庆城县7月份饮用水水质信息公开

庆城县疾病预防控制中心

2024年7月19日

附表

表1     庆城 县（市、区）水龙头水质监测结果上报表

监测类型：☑常规监测  □全分析监测                    第  7月

| 序号 | 检测指标 | 检测份数 | 达标份数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、微生物指标 |  |  |  |
| 1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL) | 10 | 10 |
| 2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100m或CFU/100mL) | / |  |
| 3 | 菌落总数/(MPN/mL或CFU/mL) | 10 | 10 |
| 二、毒理指标 |  |  |  |
| 4 | 砷（mg/L） | 10 | 10 |
| 5 | 镉（mg/L） | 10 | 10 |
| 6 | 铬（六价）（mg/L） | 10 | 10 |
| 7 | 铅（mg/L） | 10 | 10 |
| 8 | 汞（mg/L） | 10 | 10 |
| 9 | 氰化物（mg/L） | 10 | 10 |
| 10 | 氟化物（mg/L） | 10 | 10 |
| 11 | 硝酸盐（以 Ｎ计）（mg/L）） | 10 | 10 |
| 12 | 三氯甲烷（mg/L） | 无 |  |
| 13 | 一氯二溴甲烷（mg/L） | 无 |  |
| 14 | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 无 |  |
| 15 | 三溴甲烷（mg/L） | 无 |  |
| 16 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | 无 |  |
| 17 | 二氯乙酸（mg/L） | 无 |  |
| 18 | 三氯乙酸（mg/L） | 无 |  |
| 19 | 溴酸盐（mg/L） | 无 |  |
| 20 | 亚氯酸盐（mg/L） | 无 |  |
| 21 | 氯酸盐（mg/L） | 无 |  |
| 三、感官性状和一般化学指标 |  |  |  |
| 22 | 色度（铂钴色度单位）/度 | 10 | 10 |
| 23 | 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | 10 | 10 |
| 24 | 臭和味 | 10 | 10 |
| 25 | 肉眼可见物 | 10 | 10 |
| 26 | pH | 10 | 10 |
| 27 | 铝（mg/L） | 10 | 10 |
| 28 | 铁（mg/L） | 10 | 10 |
| 29 | 锰（mg/L） | 10 | 10 |
| 30 | 铜（mg/L） | 10 | 10 |
| 31 | 锌（mg/L） | 10 | 10 |
| 32 | 氯化物（mg/L） | 10 | 10 |
| 33 | 硫酸盐（mg/L） | 10 | 10 |
| 34 | 溶解性总固体（mg/L） | 10 | 10 |
| 35 | 总硬度（以ＣａＣＯ３ 计）（mg/L） | 10 | 10 |
| 36 | 高锰酸盐指数（以 Ｏ２ 计）（mg/L） | 10 | 10 |
| 37 | 氨（以N计） | 10 | 10 |
| 四、放射性指标 |  |  |  |
| 38 | 总α放射性/（Bq/L） | 无 |  |
| 39 | 总β放射性/（Bq/L） | 无 |  |
| 五、消毒剂指标 |  |  |  |
| 40 | 游离氯 | 10 | 10 |
| 41 | 总氯 | 无 |  |
| 42 | 臭氧 | 无 |  |
| 43 | 二氧化氯 | / |  |

注：指标未检测，请填“/”；无检测能力，请填“无”。

责任报告人：康彦莉                联系电话：15193691155

报告单位：庆城县疾病预防控制中心（盖章）    报告时间:2024 年 7月19日

| 表2 庆城县7月饮用水卫生监测结果汇总表（月监测） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点 监测 监测结果 项目及标准 |  | 庆城县陇东中学 | 庆城县山水观园小区 | 庆城县凤城中学 | 庆城县长庆小学 | 庆城县司法局 | 庆城县恒森酒店 | 庆城县民生小区 | 庆城县国网供电公司 | 庆城县庆城镇政府 | 庆城县党校 |
| 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希菌 | 不应检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数 | 100 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 2＜1 |
| 砷 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 镉 | ≤0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 六价铬 | ≤0.05 | ＜0.004 | 0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 铅 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 汞 | ≤0.001 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0001 | ＜0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 氟化物 | ≤1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 硝酸盐氮 | ≤10 | 1.31 | 1.31 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.37 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.39 |
| 三氯甲烷 | ≤0.06 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 色度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 浑浊度 | ≤1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH值 | 6.5~8.5 | 8.22 | 8.17 | 8.06 | 8.42 | 8.12 | 8.08 | 8.21 | 8.14 | 8.03 | 8.23 |
| 铝 | ≤0.2 | 0.084 | 0.084 | 0.042 | 0.074 | 0.059 | 0.044 | 0.041 | 0.075 | 0.073 | 0.046 |
| 铁 | ≤0.3 | ＜0.30 | ＜0.30 | ＜0.30 | ＜0.30 | ＜0.30 | ＜0.30 | ＜0.30 | ＜0.30 | ＜0.30 | ＜0.30 |
| 锰 | ≤0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 铜 | ≤1.0 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 |
| 锌 | ≤1.0 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 氯化物 | ≤250 | 51 | 51 | 50 | 51 | 51 | 52 | 51 | 51 | 51 | 53 |
| 硫酸盐 | ≤250 | 125 | 125 | 124 | 126 | 125 | 127 | 124 | 127 | 126 | 130 |
| 溶解性总固体 | ≤1000 | 466 | 416 | 422 | 438 | 444 | 450 | 424 | 428 | 420 | 382 |
| 总硬度 | ≤450 | 263 | 238 | 240 | 245 | 426 | 255 | 239 | 238 | 231 | 240 |
| 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 0.47 | 0.50 | 0.54 | 0.50 | 0.54 | 0.54 | 0.49 | 0.53 | 0.49 | 0.55 |
| 游离余氯 | ≥0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| 二氧化氯 | ≥0.02 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨 | ≤0.5 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |

庆城（县/区）饮用水水质信息公开（2024 年7月/第3季度）

| 区／县 | 监测点位地址 | 供水单位 | 采样类型 | 采样日期 | 采样单位 | 检测日期 | 检测单位 | 水质状态 | 超标项目及超标检测值 | 超标指标健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 庆城县 | 庆城县陇东中学 | 城乡供水站 | 城市水 | 7-8 | 庆城县疾控中心 | 7-8 | 庆城县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 庆城县 | 庆城县山水观园 | 城乡供水站 | 城市水 | 7-8 | 庆城县疾控中心 | 7-8 | 庆城县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 庆城县 | 庆城县凤城中学 | 城乡供水站 | 城市水 | 7-8 | 庆城县疾控中心 | 7-8 | 庆城县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 庆城县 | 庆城县长庆小学 | 城乡供水站 | 城市水 | 7-8 | 庆城县疾控中心 | 7-8 | 庆城县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 庆城县 | 庆城县司法局 | 城乡供水站 | 城市水 | 7-8 | 庆城县疾控中心 | 7-8 | 庆城县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 庆城县 | 庆城县恒森酒店 | 城乡供水站 | 城市水 | 7-8 | 庆城县疾控中心 | 7-8 | 庆城县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 庆城县 | 庆城县民生 | 城乡供水站 | 城市水 | 7-8 | 庆城县疾控中心 | 7-8 | 庆城县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 庆城县 | 庆城县国网供电公司 | 城乡供水站 | 城市水 | 7-8 | 庆城县疾控中心 | 7-8 | 庆城县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 庆城县 | 店庆城县庆城镇政府 | 城乡供水站 | 城市水 | 7-8 | 庆城县疾控中心 | 7-8 | 庆城县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 庆城县 | 庆城县党校 | 城乡供水站 | 城市水 | 7-8 | 庆城县疾控中心 | 7-8 | 庆城县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |

注：末梢水水质监测点位共10个，其中城镇10个，农村0个；监测项目：常规指标（详细列明各项监测指标）,共28项.

抄送：庆阳市疾病预防控制中心

庆城县疾病预防控制中心                 2024年7月19日印发

（共印5份）