| 表2 庆城县5月饮用水卫生监测结果汇总表（月监测） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点 监测 监测结果 项目及标准 |  | 庆城县陇东中学 | 庆城县山水观园小区 | 庆城县凤城中学 | 庆城县长庆小学 | 庆城县司法局 | 庆城县恒森酒店 | 庆城县民生小区 | 庆城县国网供电公司 | 庆城县庆城镇政府 | 庆城县党校 |
| 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希菌 | 不应检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数 | 100 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 砷 | ≤0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 镉 | ≤0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| 六价铬 | ≤0.05 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.004 |
| 铅 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 汞 | ≤0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0002 |
| 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 氟化物 | ≤1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 硝酸盐氮 | ≤10 | 1.38 | 1.44 | 1.47 | 1.60 | 1.51 | 1.57 | 1.60 | 2.09 | 1.5 | 1.52 |
| 三氯甲烷 | ≤0.06 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 色度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 浑浊度 | ≤1 | ＜0.1 | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH值 | 6.5~8.5 | 7.56 | 8.09 | 8.39 | 8.28 | 8.37 | 8.33 | 8.37 | 8.15 | 8.23 | 8.26 |
| 铝 | ≤0.2 | 0.049 | 0.047 | 0.07 | 0.048 | 0.040 | 0.03 | 0.053 | 0.035 | 0.048 | 0.044 |
| 铁 | ≤0.3 | ＜0.30 | ＜0.30 | ＜0.30 | ＜0.30 | ＜0.30 | ＜0.30 | ＜0.30 | ＜0.30 | ＜0.30 | ＜0.30 |
| 锰 | ≤0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 铜 | ≤1.0 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 |
| 锌 | ≤1.0 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 氯化物 | ≤250 | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 硫酸盐 | ≤250 | 119 | 126 | 127 | 130 | 130 | 132 | 133 | 132 | 133 | 136 |
| 溶解性总固体 | ≤1000 | 432 | 444 | 438 | 444 | 430 | 434 | 440 | 446 | 440 | 440 |
| 总硬度 | ≤450 | 220 | 224 | 220 | 230 | 210 | 210 | 226 | 230 | 224 | 216 |
| 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 0.82 | 0.91 | 0.85 | 0.92 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.91 | 1.05 | 0.89 |
| 游离余氯 | ≥0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 二氧化氯 | ≥0.02 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨 | ≤0.5 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.13 | 0.08 |