| 表2 庆城县8月饮用水卫生监测结果汇总表（月监测） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点 监测 监测结果 项目及标准 |  | 庆城县陇东中学 | 庆城县山水观园小区 | 庆城县凤城中学 | 庆城县长庆小学 | 庆城县司法局 | 庆城县恒森酒店 | 庆城县民生小区 | 庆城县国网供电公司 | 庆城县庆城镇政府 | 庆城县党校 |
| 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希菌 | 不应检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数 | 100 | ＜1 | ＜1 | 3 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 5 |
| 砷 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 镉 | ≤0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 六价铬 | ≤0.05 | 0.004 | 0.004 | ＜0.004 | 0.004 | ＜0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 铅 | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 汞 | ≤0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | ＜0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 氟化物 | ≤1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 硝酸盐氮 | ≤10 | 1.31 | 1.31 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.37 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.39 |
| 三氯甲烷 | ≤0.06 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 色度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 浑浊度 | ≤1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH值 | 6.5~8.5 | 8.12 | 8.31 | 8.13 | 8.21 | 8.25 | 8.17 | 8.26 | 8.19 | 8.14 | 8.26 |
| 铝 | ≤0.2 | 0.077 | ＜0.008 | 0.069 | 0.067 | 0.084 | 0.066 | 0.093 | 0.078 | 0.057 | 0.060 |
| 铁 | ≤0.3 | 0.039 | 0.018 | 0.022 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 0.024 | 0.032 |
| 锰 | ≤0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 铜 | ≤1.0 | 0.01 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 |
| 锌 | ≤1.0 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.018 | 0.028 | 0.001 | ＜0.001 | 0.013 | 0.019 | ＜0.05 |
| 氯化物 | ≤250 | 51 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 | 51 | 51 | 51 | 53 |
| 硫酸盐 | ≤250 | 125 | 123 | 124 | 126 | 125 | 127 | 125 | 127 | 126 | 130 |
| 溶解性总固体 | ≤1000 | 466 | 426 | 432 | 456 | 438 | 454 | 432 | 434 | 426 | 392 |
| 总硬度 | ≤450 | 229 | 226 | 238 | 265 | 236 | 232 | 252 | 244 | 259 | 283 |
| 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 0.53 | 0.50 | 0.57 | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.56 | 0.59 | 0.48 | 0.53 |
| 游离余氯 | ≥0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| 二氧化氯 | ≥0.02 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨 | ≤0.5 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.05 |